智能阀门定位器简易快速调校卡

长按键大于5秒，进入组态项；短按向下选择参数项（同时按+向上选择参数项）

参数1执行类型选择 直行程 角行程

参数 2 旋转角度选择（角行程和大于 15mm直行程，选择 90 度，小于 15mm直行程，选择 33度）

参数 3 阀杆范围选择（不影响调校）

参数 4自动初始化项

选择“Strt”并按上升键（〉5秒），开始自动初始化即开始自动调校，初始化显示进行“RUN1”至“RUN5”的过程。

出现FNISH表示初始化完成，短按返回参数 4项；长按退回操作运行方式并保存调校数据。

参数 5 手动初始化项

按上升键（〉5秒），开始手动初始化；显示YEND 1 按或键，将执行机构驱动至相应的阀终点位置1；按；显示YEND 2 按或键，将执行机构驱动至相应的阀终点位置2；按；定位器初始化显示进行“RUN1”至“RUN5”的过程。出现FNISH表示初始化完成，点按返回参数 4项；长按退回操作运行方式并保存调校数据。

# 智能阀门定位器详细组态参数表

| 参数名称 | 功能 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1.YFCT | 执行机构类型 | Turn WAY LWAY |
| 2.YAGL1 | 额定回馈角 | 90 33° |
| 3.YWAY2 | 行程范围:5-130mm -无 -短杠杆33° -长杠杆33° -长杠杆90° | OFF5 5/10/15/20 25/30/35 40/50/60/70/90/110 |
| 4.INITA | 初始化(自动) | Noini/Strt |
| 5.INITM | 初始化(手动) | Noini/Strt |
| 6.SCUR | 设定电流范围 | 4mA |
| 7.SDIR | 方向设定上升 下降 | Rise FALL |
| 8.SPRA | 分程的起始点 | 0.0- 100. |
| 9.SPRE | 分程的终点 | 0.0- 100. |
| 10.TSUP | 斜率设定 | 0-400 |
| 11.TSDO | 斜率设定 | 0-400 |
| 12.SFCT | 特性曲线设定 -线性 -等百分比 -反等百分比 -自由调整 | Lin5 1:25,1:33,1:50 n1:25,n1:33,n1:50 Free |
| 13. 33 SLO~ SL33 | 设定添加折点在0%,5%.....95%,100% | 0.0- 100. |
| 34.DEBA | 定位器死区 | 0.0- 10. |
| 35.YA | 行程下限值 | 0.0- 100. |
| 36.YE | 行程上限值 | 0.0- 100. |
| 37.YNRM | 常规操作变量 | MPOS FLOW |
| 38.YDIR | 行程方向显示 | Rise FALL |
| 39.YCLS | "紧密关闭"带人工操作变 | No UP Do Up do |
| 40.YCDO | 紧闭关断,底部 | 0.0- 100. |
| 41.YCUP | 紧闭关断,顶部 | 0.0- 100. |
| 42.BIN1 | 二进制输入1功能 |  |
| 434 | 电流反馈输出电流方向 | Rise FALL |
| 44 | 参数1 自动优化值 |  |
| 45 | 参数2 自动优化值 |  |
| 46 | 参数3 自动优化值 |  |
| 47.TUP6 | 上行程时间 |  |
| 48.TDOWN6 | 下行程时间 |  |
| 49.I4mA | 输入电流零位值 | 4.0 |
| 50.I20mA | 输入电流量程值 | 20.0 |
| 51RUNST | 初始运行状态 | AUTO MAN |
| 52.FSDIR | 执行机构方向 | Rise FALL |
| 53.SSUP | 上行短步区 |  |
| 54.SSDN | 下行短步区 |  |
| 55.IMPUP | 上行脉冲宽度 |  |
| 56.IMPDN | 下行脉冲宽度 |  |
| 57.PUSUP | 上行脉冲频率 |  |
| 58.PUDOW | 下行脉冲频率 |  |
| 59.PRST | 工厂设定值 -工厂设置启动 -显示在按键后5s | Strt No oCAY |